## 1.12_Gabions
REQ-KYV-25-0009 _ Attachment A.1. to RFP_Detailed Technical Specifications/
REQ-KYV-25-0009 _ Додаток A.1. до Запиту_Детальні технічні спеціфікації
The vendor shall complete all sections highlighted in yellow below Постачальник повинен заповнити всі розділи, виділені жовтим кольором нижче
Section 1 - Equipment / Solution Overview / Розділ 1 - Огляд Обладнання / Рішення
1.1 Item / Equipment Name / Найменування предмета / обладнання
Combined Heat and Power System (CHP) 2x1900 kWe / Когенераційна Система (Когенераційна Установка) 2х1900 кВте
1.2 Intended Purpose for this Item / Equipment Цільове призначення цього предмета/обладнання
The Natural Gas Combined Heat and Power systems (CHP) located at the commercial seaport, designed to provide uninterrupted electrical energy for goods handling operations and thermal energy for operational processes. Two (2) CHP units in individual containers with individual sets of heat-exchangers for heating of heating agent to be used for producing of hot water for heating and hot-water supply, and cooling system each, that could ensure full-fledged independent operation of each unit, capable of providing electricity in both in-grid and island modes, same as producing hot-water. / Когенераційні Установки на Природному Газі (Когенераційні Установки), розташовані у діючому морському торговельному порті, призначені для безперебійного забезпечення електроенергією перевалки вантажів та тепловою енергією інших виробничих процесів. Дві (2) Когенераційні установки повинні міститися в індивідуальних контейнерах з індивідуальним комплектом теплообмінників для нагріву теплоносія, що буде використаний для виробництва гарячої води для опалення та гарячого водопостачання та мають бути обладнані системою охолодження, що забезпечить незалежну повноцінну роботу кожного когенераційного блоку, здатного виробляти електроенергію в режимі паралельно із мережею та в острівному режимі, так само, як і виробляти гарячу воду для виробничих потреб.
1.3 Illustrative Example / Ілюстративний приклад | Illustrative Picture of the document / Ілюстративне зображення
The picture shown here is for illustrative purposes only and does not reflect a brand, solution, or color preference / Наведене тут зображення тільки лише для ілюстрації та не відображає вподобання бренду, рішення чи кольору
1.4 Quantity Requested / Необхідна кількість | The following number of units are requested for the equipment named in Section 1.1 Необхідна кількість одиниць обладнання, зазначеного в Розділі 1.1
Number of Units of this specified item required / Необхідна кількість одиниць зазначеного обладнання | Two (2) CHP unit / Два (2) когенераційні блоки
1.5 Delivery address - Items / Equipment shall be delivered to the following locations in Ukraine Адреса доставки - Предмети (обладнання) мають бути доставлені за наступними адресами в Україні | Delivery location(s) details for the requested equipment named in Section 1.1 Деталі місць доставки необхідного обладнання, зазначеного в Розділі 1.1
Deliver locations for these units (and number of units to be delivered to each location) Місця доставки для цих одиниць (і кількість одиниць, які потрібно доставити в кожне місце) | Ukraine, Odesa Region. The exact location of delivery and installation will be provided later. / Україна, Одеська Область. Точне місце постачання та встановлення буде повідомлено пізніше.
1.6 Branding Requirements / Вимоги до брендингу | Details of the Branding Requirements / Деталі вимог до брендингу
The selected vendor of the RFP may be required to include specific branding and identification markings on the requested equipment. / Від обраного постачальника може знадобитися включити конкретні фірмові та ідентифікаційні позначки на необхідне обладнання. | Details and costs where applicable of these requirements will be discussed during the contract negotiation stage with the selected RFP bidder. / Деталі та вартість цих вимог, якщо це застосовно, обговорюватимуться на етапі переговорів щодо контракту з обраним учасником тендеру.
Section 2 - Specification Criteria, Vendor Description and Critical Specifications / Розділ 2 – Критерії специфікації, опис постачальника та критичні характеристики
Column A - Specification Criteria of the Requested Equipment Named in Section 1.1 Стовпець A – Критерії специфікації необхідного обладнання, зазначеного в розділі 1.1 | Column B - Vendor Description and Critical Specifications Стовпець B – Опис постачальника та важливі характеристики
2.1 General Вescribtion / Загальний Опис | Please specify details of your offer in this column / Будь ласка, вкажіть деталі вашої пропозиції в цьому стовпці
The Natural Gas Combined Heat and Power systems (CHP) located at the commercial seaport, designed to provide uninterrupted electrical energy for goods handling operations and thermal energy for operational processes. Two (2) CHP units in individual containers with individual sets of heat-exchangers for heating of heating agent to be used for producing of hot water for heating and hot-water supply, and cooling system each, that could ensure full-fledged independent operation of each unit, capable of providing electricity in both in-grid and island modes, same as producing hot-water. / Когенераційні Установки на Природному Газі (Когенераційні Установки), розташовані у діючому морському торговельному порті, призначені для безперебійного забезпечення електроенергією перевалки вантажів та тепловою енергією інших виробничих процесів. Дві (2) Когенераційні установки повинні міститися в індивідуальних контейнерах з індивідуальним комплектом теплообмінників для нагріву теплоносія, що буде використаний для виробництва гарячої води для опалення та гарячого водопостачання та мають бути обладнані системою охолодження, що забезпечить незалежну повноцінну роботу кожного когенераційного блоку, здатного виробляти електроенергію в режимі паралельно із мережею та в острівному режимі, так само, як і виробляти гарячу воду для виробничих потреб.
2.2 Equipment / Обладнання | Please specify details of your offer in this column / Будь ласка, вкажіть деталі вашої пропозиції в цьому стовпці
Natural Gas firing Combined Heat and Power Generation units with: a. Heat Recovery System for heating hot-water and hot-water supply production; b. Cooling System; c. Main Switch; d. Automatic Control System; e. Other auxiliary equipment; f. Maintenance tools and spare parts for routine maintenance and repairs. / Когенераційні блоки для виробництва теплової та електричної енергії на природньому газі повинні включати: a. Систему теплообмінників для виробництва мережевої води ; b. Систему охолодження; c. Головний вимикач; d. Автоматичну систему управління; e. Інше допоміжне обладнання; f. Комплект Запасних частин Інструментів та Приладдя.
2.3 CHP Facility Configuration / Конфігурація об'єкта когенерації | Please specify details of your offer in this column / Будь ласка, вкажіть деталі вашої пропозиції в цьому стовпці
1) Two (2) natural gas CHP units in individual containers, with nominal output power, each: 1900 kWe (-2 %/+10 %). 2) Thermal energy in form of hot water, should be utilized in other operation processes and for heating during winter season. 3) Gross electric efficiency: not less than 40 %. 4) Gross thermal efficiency: not less than 40 %. 5) The ability to operate at a minimum load of 25 % of Rated output power for 1 hour. 6) Emissions: Must meet or exceed EU emissions standards. 7) Noise: Maximum 75 dB at a distance of 10 meters. 8) Operating Conditions: Able to function effectively in accordance to the climatic conditions of the installation region./ 1) Два (2) когенераційні блоки в індивідуальних контейнерах, що працюють на природному газі, із номінальною активною електричною потужністю, кожен: 1900 кВте (-2 %/+10 %). 2) Теплова енергія у вигляді гарячої води, має застосовуватися в інших виробничих процесах та для опалення в зимовий період. 3) ККД брутто виробництва електроенергії: не менше 40 %. 4) ККД брутто виробництва теплової енергії: не менше 40 %. 5) Здатність до нормальної роботи на рівні 25 % від Номінальної електричної потужності протягом 1-ї години. 6) Викиди: Повинні відповідати або перевищувати стандарти викидів ЄС. 7) Шум: Максимум 75 дБ на відстані 10 метрів. 8) Умови експлуатації: Здатність ефективно функціонувати відповідно до кліматичних умов регіону встановлення.
2.4 Fuel / Паливо | Please specify details of your offer in this column / Будь ласка, вкажіть деталі вашої пропозиції в цьому стовпці
1) Type: Natural gas 2) Lower heating value nominal, LHVnom: 8300 kcal/nm3; 3) Lower heating value for the worst scenario, LHVworst: 7900 kcal/nm3; 4) Natural gas pressure available on site, Pn.gas: 0.3÷0.6 MPa; 5) Natural gas intake available for CHP, Bn.gas: 1035 nm3/h./ 1) Тип: Природний газ 2) Нижча робоча теплота згоряння номінальна, Qрн: 8300 ккал/нм3; 3) Нижча робоча теплота згоряння найнижча, Qрн: 7900 ккал/нм3; 4) Тиск природного газу, доступний на майданчику, Pгаз: 0.3÷0.6 MПa; 5) Доступна на майданчику кількість природного газу, виділена для когенарційної установки, Bгаз: 1035 нм3/год.
2.5 Co-Generation Unit's Electric Characteristics/ Електричні характеристики когенераційної установки | Please specify details of your offer in this column / Будь ласка, вкажіть деталі вашої пропозиції в цьому стовпці
1) Rated output power: 1900 kWe (-2%/+10%); 2) Power factor: 0,8; 3) Nominal terminal voltage, Unom: 10.5 kV; 4) Nominal frequency, fnom: 50 Hz; 5) Phases number: 3; 6) Nominal auxiliary power supply voltage, Uaux: 0.4 kV./ 1) Номінальна активна потужність: 1900 кВте (-2%/+10%); 2) Коефіцієнт потужності: 0,8; 3) Номінальна напруга на клемах генератора, Uном: 10,5 кВ; 4) Номінальна частота, fном: 50 Гц; 5) Кількість фаз: 3 6) Номінальна напруга живлення власних потреб, Uвп: 0,4 кВ.
2.6 Thermal Equipment/ Теплове обладнання | Please specify details of your offer in this column / Будь ласка, вкажіть деталі вашої пропозиції в цьому стовпці
1) Thermal agent circuit to be brought into the boiler room should have the following parameters: t1 = 70-75 °C, p1 = 4,5 kgf/cm2, t2 = 90-95 °C, p2 = 3,5 kgf/cm2, F = до 165 t/h. 2) Thermal agent circuit in the boiler house will be used for producing: a. Hot water supply: t1 = 5÷25 °C, p1 = 6kgf/cm2, t2 = 60 °C, p2 = 5 kgf/cm2, F = up to 24 t/h. b. Hot water for heating: t1 = 75 °C, p1 = up to 3.5 kgf/cm2, t2 = 95 °C, p2 = up to 2.5 kgf/cm2, F = up to 392 t/h. 3) CHP could cover only part of hot water for heating needs. The rest of hot water for heating will be produced by the boiler room located on site and connected to the site’s pipeline system. 4) Each co-generation unit should have separate thermal agent circuits system that ensure full operability of each separate unit. / 1) Контур теплоносія буде заведено в котельну, повинен мати наступні параметри: t1 = 70-75 °C, p1 = 4,5 кгс/см2, t2 = 90-95 °C, p2 = 3,5 кгс/см2, F = до 165 т/год. 2) Контур теплоносія в котельні буде задіяний для виробництва: a. Гаряче водопостачання: t1 = 5÷25 °C, p1 = 6 кгс/см2, t2 = 60 °C, p2 = 5 кгс/см2, F = до 24 т/год. b. Гаряча вода для опалення: t1 = 75 °C, p1 = до 3,5 кгс/см2, t2 = 95 °C, p2 = до 2,5 кгс/см2, F = до 392 т/год. 3) Когенераційна Установка може покривати лише частину потреби в гарячій воді для опалення. Решта гарячої води для опалення буде вироблятися котельнею, розташованою на території підприємства та підключеною до системи трубопроводів підприємства. 4) Кожен когенераційний блок повинен мати окремі контури циркуляції теплоносіїв, що забезпечує повну працездатність кожного блоку незалежно від інших.
2.7. Cooling System/ Охолоджувальна система | Please specify details of your offer in this column / Будь ласка, вкажіть деталі вашої пропозиції в цьому стовпці
1) Each CHP unit should be equipped with separate cooling system that could dissipate the full amount of excessive heat from unit operation on full electric power, in case of emergency stops of consumers of heat agents. Cooling system should dissipate excessive heat during starting mode, until the parameters of thermal agent circuits achieve normal operational levels. 2) Cooling system should ensure proper cooling during stopping mode. 3) Cooling system should be equipped with dry fan cooling towers. 4) For climate conditions and elevation calculation use data for Odesa City, Odesa Region, Ukraine./ 1) Кожен Когенераційний блок повинен бути обладнаним окремою системою охолодження, яка зможе відводити всю кількість надлишкового тепла від роботи блоку на повній електричній потужності, у разі аварійної зупинки споживачів теплоносіїв. Система охолодження повинна відводити надлишкове тепло під час пускового режиму, поки параметри теплоносіїв не досягнуть нормального робочого рівня. 2) Система охолодження повинна забезпечувати належне охолодження під час режиму зупинки. 3) Система охолодження повинна бути обладнана сухими вентиляторними градирнями. 4) Для розрахунків кліматичних умов та висоти над рівнем моря використовувати дані для міста Одеса, Одеської області, Україна.
2.8. CHP Control System Requirements/ Вимоги до системи управління когенераційною установкою | Please specify details of your offer in this column / Будь ласка, вкажіть деталі вашої пропозиції в цьому стовпці
1) Automatic control system of cogeneration facility should: a. ensure synchronous operation of both the natural gas CHP and operation of auxiliary equipment in such modes: • “Electric Energy Island with frequency setpoint”; • “Synchronous with IPS of Ukraine, with setpoint of electric power”. b. be equipped with central control panel located at the site’s Switch Yard Control room. c. ensure operational control of electrical and thermal energy production, same as control of auxiliary systems. d. ensure synchronous operation of planned for installation in this project natural gas CHP units. e. be able to communicate with site’s boiler room control system over Modbus network. f. be able to receive such signals from site’s boiler room control system: • hot water consumer emergency stop. • hot water consumer normal operation. g. should be able to send such signals to site’s boiler room control system: • heating agent circuit stopped. • heating agent circuit in operation. h. be able to monitor and control heat agent parameters in accordance with the set values. 2) The final list of signals and functions will be defined at the design stage of the CHP facility. / 1) Автоматична система управління когенераційною установкою повинна: a. Забезпечувати синхронну роботу обох когенераційних блоківта роботу допоміжного обладнання в таких режимах: • «Електроенергетичний острів із підтримкою номінальної частоти»; • «Синхронно із ОЕС України із завданням електричної потужності». b. бути оснащена центральним пультом управління, розташованим в приміщенні щита керування розподільчим пристроєм. c. забезпечувати оперативне управління виробництвом електричної та теплової енергії, а також управління допоміжними системами. d. забезпечувати синхронну роботу всіх встановлених когенераційних блоків. e. бути спроможною комунікувати із системою управління котельнею об'єкта через мережу Modbus. f. бути спроможною отримувати такі сигнали від системи управління котельні підприємства: • аварійна зупинка споживача гарячої води. • Споживач гарячої води- працює в штатному режимі. g. бути спроможною надсилати в систему управління котельнею проммайданчика такі сигнали • контур теплоносія зупинено. • контур теплоносія в роботі. h. бути спроможною контролювати та регулювати параметри теплоносія відповідно до заданих значень. 2) Остаточний перелік сигналів та функцій буде визначено в процесі проєктування Когенераційної Установки.
2.9. Protective and Safety Automation and Alarms Requirements/ Вимоги до захисної та безпекової автоматики та сигналізації | Please specify details of your offer in this column / Будь ласка, вкажіть деталі вашої пропозиції в цьому стовпці
1) CHP should be equipped with: a. Electrical protection shutdown automation and alarms. b. Gas safety shutdown automation and alarms. c. Co-generation unit’s container security alarms. 2) Fire safety requirements that must be met by the equipment supplier: a. The CHP unit must be placed in the container with the appropriate fire safety class (category B). b. The floor, walls and ceiling of the container must comply with the fire resistance class that prevents the spread of fire. c. Container should be equipped with automatic fire extinguish system with the appropriate volume and class of extinguishing. d. Gas fittings should be equipped with automatic valves that close in case of emergency. e. Providing ventilation system to prevent gas accumulation in the container. f. All equipment must be certified for compliance with safety requirements in Ukraine. / 1) Когенераційна Установка повинна бути обладнана: a. Автоматичним захистом та сигналізацією по електричній частині. b. Автоматичним захистом та сигналізацією по газовій частині. c. Охоронною сигналізацією контейнерів когенераційних блоків. 2) Вимоги пожежної безпеки, яких повинен дотримуватися постачальник обладнання: a. Когенераційний блок повинен бути розташований в контейнері з відповідним класом пожежної безпеки (категорія В). b. Підлога, стіни та стеля контейнера повинні відповідати класу вогнестійкості, що запобігає поширенню вогню. c. Контейнери мають бути обладнані автоматичною системою пожежогасіння відповідного класу гасіння. d. Газова арматура повинна бути обладнана автоматичними клапанами, які закриваються в разі аварійної ситуації. e. Передбачити систему вентиляції для запобігання скупченню газу в контейнерах. f. Все обладнання має бути сертифіковане на відповідність вимогам безпеки в Україні.
2.10. List of Required Documentation/ Перелік необхідної документації | Please specify details of your offer in this column / Будь ласка, вкажіть деталі вашої пропозиції в цьому стовпці
1) Technical Description with diagrams and general drawings (documents written in other languages must be submitted together with their authentic translation into Ukrainian). 2) Operation Manuals / Operation Guidelines written in Ukrainian (documents written in other languages must be submitted together with their authentic translation into Ukrainian). 3) Technical Passport or other document, where will be specified main technical data and serial numbers of equipment (documents written in other languages must be submitted together with their authentic translation into Ukrainian). 4) Quality Certificate and other documents required for registration by Ukrainian legislation, in Ukrainian (documents written in other languages must be submitted together with their authentic translation into Ukrainian). 5) Service book and maintenance schedule./ 1) Технічний Опис із схемами та загальними кресленнями (документи, складені іншими мовами, повинні бути надані разом з їх автентичним перекладом на українську мову).. 2) Інструкція з Експлуатації / Настанова з Експлуатації українською мовою (документи, складені іншими мовами, повинні бути надані разом з їх автентичним перекладом на українську мову). 3) Технічний Паспорт, або інший документ, де буде вказано основну технічну інформацію та серійні номери обладнання(документи, складені іншими мовами, повинні бути надані разом з їх автентичним перекладом на українську мову). 4) Сертифікат якості та інші документи, необхідні для реєстрації згідно з українським законодавством, українською мовою (документи, складені іншими мовами, повинні бути надані разом з їх автентичним перекладом на українську мову). 5) Сервісна книжка та графік технічного обслуговування.
2.11. Legislation Requirements/ Вимоги законодавства | Please specify details of your offer in this column / Будь ласка, вкажіть деталі вашої пропозиції в цьому стовпці
1) CHP facility equipment should meet or exceed the requirements of: a. Ukrainian Transmission System Code, as a generation facility type B - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18#Text b. Ukrainian Distribution System Code, as a generation facility type B - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18#Text c. Ukrainian Rules for arranging electrical installations - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0476732-17#n14 d. Ukrainian Rules for the technical operation of thermal installations and networks - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0197-07#Text e. Ukrainian Rules for Technical operation of power plants and networks - https://sies.gov.ua/storage/app/sites/4/uploaded-files/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%20%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE/nakaz-271-vid-21062019.pdf / 1) Когенераційна установка має відповідати вимогам таких нормативних документів, або перевершувати їх: a. Кодекс системи передачі, як генеруюча установка класу B - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18#Text b. Кодекс системи розподілу, як генеруюча установка класу B - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18#Text c. Правила улаштування електроустановок - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0476732-17#n14 d. Правила технічної експлуатації теплових установок та мереж - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0197-07#Text e. Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж - https://sies.gov.ua/storage/app/sites/4/uploaded-files/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%20%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE/nakaz-271-vid-21062019.pdf
2.12. Equipment Condition/ Стан обладнання | Please specify details of your offer in this column / Будь ласка, вкажіть деталі вашої пропозиції в цьому стовпці
Brand New, never been registered previously/ Цілком нове, ніколи не було встановлено та не експлуатувалося раніше
2.13. Year of Manufacture/ Рік виробництва | Please specify details of your offer in this column / Будь ласка, вкажіть деталі вашої пропозиції в цьому стовпці
2024 and above/ 2024 рік та пізніше
2.14 Delivery Terms and Conditions / Умови Постачання | Please specify details of your offer in this column / Будь ласка, вкажіть деталі вашої пропозиції в цьому стовпці
Do you have available equipment that conforms with the required specifications in stock? Чи є у вас на складі доступне обладнання, яке відповідає необхідним специфікаціям?
1) Expected Period of Performance and Delivery Time a. Estimated Lead-times: Units available within 1-8 months of contract signing will be given priority. Please provide an estimated delivery schedule for proposed equipment. Preference to be given to ex-factory / dealer inventory delivery. b. The bidder shall specify the timelines around which the appropriate equipment can be delivered and/or installed at the designated location. 2) Delivery Duty Paid a. Delivery terms - INCOTERMS delivery basis – Delivered Duty Paid (DDP): Ukraine. Exact delivery address and recipient to be provided later. b. The bidder shall clearly understand and be responsible for the registration of the imported equipment, according to Ukrainian legislation, payment all custom broker services and other expenses (if any). / 1) Очікуваний термін виготовлення та постачання a. Орієнтовний термін виконання: Установки, готові до постачання протягом 1-8 місяців від постачання обладнання матимуть перевагу. Просимо надати очікуваний графік постачання для пропонованого обладнання. Перевага надається постачанню обладнання із запасів заводу / дилера. b. Учасник тендеру повинен вказати часові рамки, протягом яких відповідне обладнання може бути доставлене та/або встановлене у визначеному місці. 2) Сплачене мито на поставку a. Умови поставки - базис поставки INCOTERMS - Delivered Duty Paid (DDP): Україна. Точна адреса доставки та одержувач будуть надані пізніше. b. Учасник тендеру повинен чітко розуміти та нести відповідальність за реєстрацію імпортованого обладнання відповідно до українського законодавства, оплату всіх послуг митного брокера та інших витрат (за наявності).
2.15. Warranty/ Гарантія | Please specify details of your offer in this column / Будь ласка, вкажіть деталі вашої пропозиції в цьому стовпці
1) Warranty period: not less than 24 months. Longer warranty period will be an advantage. 2) Describe warranty terms and conditions 3) Long-term maintenance program for a period of 24 months./ 1) Гарантійний період: не менше ніж 24 місяці. Більший гарантійний строк буде перевагою. 2) Надати опис гарантійних умов. 3) Довгострокова програма технічного обслуговування терміном 24 місяці.
2.16. Maintenance and SparePart/ Обслуговування та запасні частини | Please specify details of your offer in this column / Будь ласка, вкажіть деталі вашої пропозиції в цьому стовпці
1) Maintenance program for ten years period 2) List of spare parts needed for maintenance for ten years period 3) Expected annual operational time: • 16 hours/day - 2 units. 4) Expected service interval: not less than 2000 operational hours. 5) Expected overhaul interval: not less than 80 000 motor-hours. 6) Spare parts and maintenance availability: not less than 10 years from the delivery date. 7) Expected Operational period: not less than 10 years. / 1) Графік технічного обслуговування на десять років 2) Перелік запасних частин та витратних матеріалів для технічного обслуговування на десять років 3) Очікуване річне напрацювання: • 16 годин/доба – 2 блоки. 4) Очікуваний міжсервісний інтервал: не менше 2000 мото-годин. 5) Очікуване напрацювання докапітального ремонту: не менше 80 000 годин. 6) Доступність запасних частин та сервісного обслуговування: не менше ніж 10 років із дати постачання. 7) Очікуваний термін експлуатації: не менше 10 років.
2.17 Technical and Engineering Support / Технічна та інжинірингова підтримка | Please specify details of your offer in this column / Будь ласка, вкажіть деталі вашої пропозиції в цьому стовпці
1) Facility design development support a. Providing the whole scope of the main equipment technical information to the recipient’s contractor in charge of facility design development. Technical information should include dimensions, technical parameters and requirements, operational modes description and characteristics, safety requirements, auxiliary equipment requirements etc. 2) Equipment installation support a. Providing the whole scope of the main equipment installation information and guidance to the recipient’s contractor in charge of main equipment installation on the facility and connection to auxiliary equipment and systems/infrastructure. Installation information and guidance should include technical parameters and requirements for the placement space, typical installation process description, required checks after installation, safety requirements and typical safety measures, etc. b. Providing supervision during main equipment installation. 3) Operational support Providing technical consultations to the Recipient during main equipment operation period. / 1) Підтримка при проєктуванні установки a. Надання повного обсягу технічної інформації про основне обладнання підряднику реципієнта, відповідальному за розробку проєкту об'єкта. Технічна інформація повинна включати розміри, технічні параметри та вимоги, опис режимів роботи та характеристики, вимоги до безпеки, вимоги до допоміжного обладнання тощо. 2) Підтримка монтажу обладнання a. Надання повного обсягу інформації та інструкцій з монтажу основного обладнання підряднику реципієнта, відповідальному за встановлення основного обладнання на об'єкті та підключення до допоміжного обладнання та систем/інфраструктури. Інформація та інструкції з монтажу повинні включати технічні параметри та вимоги до місця розміщення, типовий опис процесу монтажу, необхідні перевірки після монтажу, вимоги до безпеки та типові заходи з техніки безпеки тощо. b. Проведення нагляду за процесом монтажу основного обладнання. 3) Експлуатаційна підтримка Надання технічних консультацій Реціпієнту впродовж періоду експлуатації основного обладнання.
2.18 Operators Training / Навчання Експлуатаційного Персоналу | Please specify details of your offer in this column / Будь ласка, вкажіть деталі вашої пропозиції в цьому стовпці
1) Vendor should provide training for Recipient’s Operators that must cover at least: a. Fire Safety, Electrical Safety, and Occupational Safety during operation, operational inspection and maintenance of main CHP equipment b. CHP units construction and systems; c. Safe and efficient operation of main CHP equipment; d. Regular operational inspection and maintenance of main CHP equipment. / 1) Постачальник повинен забезпечити навчання для операторів Реципієнта, яке повинно охоплювати щонайменше: a. Пожежна Безпека, Електробезпека та Охорона Праці під час експлуатації, огляду та технічного обслуговування основного обладнання когенераційних блоків: b. Будова та системи Когенераційних Блоків; c. Безпечна та ефективна експлуатація основного обладнання Когенераційної Установки; d. поточний експлуатаційний огляд та технічне обслуговування основного обладнання Когенераційної Установки.
2.19 Commissioning / Пуско-Налагоджувальні Роботи | Please specify details of your offer in this column / Будь ласка, вкажіть деталі вашої пропозиції в цьому стовпці
1) Commissioning of the main equipment should be performed by Vendor’s engineering stuff in collaboration with Recipient’s commissioning contractor whose will be in charge for auxiliary equipment commissioning. 2) Commissioning should include: a. All the necessary checks of the main equipment after installation. b. All the necessary checks of the main equipment after connection to the auxiliary equipment and systems. c. Required pipelines and ducts cleaning operations. d. Required pipelines and ducts checking for leakage. e. Required electrical checks, including insolation and safety automation. f. Primary starts and tuning procedures. g. Functional and operational tests. / 1) Пуско-Налагоджувальні Роботи на основному обладнанні мають бути виконані інженерно-технічним персоналом Постачальника у співпраці з підрядником Реципієнта, який буде відповідати за Пуско-Налагоджувальні Роботи на допоміжному обладнанні. 2) Пуско-Налагоджувальні Роботи повинні включати: a. Всі необхідні перевірки основного обладнання після встановлення. b. Всі необхідні перевірки основного обладнання після підключення до допоміжного обладнання та систем. c. Необхідні операції з очищення трубопроводів і газоходів. d. Необхідна перевірка трубопроводів і газоходів на герметичність. e. Необхідні електричні перевірки, включаючи інсоляцію та автоматику безпеки. f. Первинні запуски та процедури налаштування. g. Функціональні та експлуатаційні випробування.
2.20 Guarantee Tests / Гарантійні Випробування | Please specify details of your offer in this column / Будь ласка, вкажіть деталі вашої пропозиції в цьому стовпці
1) Vendor should participate in Guarantee test. 2) Guarantee test purpose is: to confirm that maim equipment meets contracted equipment parameters values, such as: • Nominal electric output power of each CHP unit and whole CHP facility; • Ability to operate in required output electric power rate; • Nominal terminal voltage; • Ability to operate in contracted operation modes; • Gross electric energy producing efficiency; • Ability to ensure heating agents output parameters; • Gross thermal energy producing efficiency. 3) Vendor should provide technical support during Guarantee Tests. 4) In case if Guarantee Tests realize that contracted parameters values not met, Vendor provide recommendations, how to achieve required values, and Guarantee Tests will be performed again, in appropriate scope. 5) In case, if contracted values of parameters during Guarantee Tests cannot be meet due to the Vendor’s fault, total Contract price will be reduced in accordance with the terms of the Contract. / 1) Постачальник повинен брати участь у Гарантійних Випробуваннях. 2) Гарантійних Випробувань полягає в наступному: • підтвердити, що обладнання відповідає значенням параметрів, зазначеним у контракті, таким як: • Номінальна вихідна електрична потужність кожного енергоблоку та всієї когенераційної установки; • Здатність працювати в режимі необхідної вихідної електричної потужності; • Номінальна напруга на затискачах; • Здатність працювати в передбачених контрактом режимах роботи; • Валова ефективність виробництва електричної енергії; • Можливість забезпечення параметрів відпуску теплоносія; • Коефіцієнт корисної дії з виробництва теплової енергії. 3) Постачальник повинен забезпечити технічну підтримку під час проведення експлуатаційних та гарантійних випробувань. 4) У випадку, якщо під час проведення Експлуатаційних та Гарантійних випробувань буде виявлено, що контрактні значення параметрів не досягнуті, Постачальник надасть рекомендації, як досягти необхідних значень, а Експлуатаційні та Гарантійні випробування будуть проведені повторно, у відповідному обсязі. 5) У випадку, якщо договірні значення параметрів під час експлуатаційних та гарантійних випробувань не можуть бути досягнуті з вини Постачальника, загальна вартість Договору буде зменшена відповідно до умов Договору.
2.21. Delivery and Installation Plan / План постачання та монтажу | Please specify details of your offer in this column / Будь ласка, вкажіть деталі вашої пропозиції в цьому стовпці
Bidder must take into account the need to comply with the general rules for the safety and protection of personnel, equipment, supplies, vehicles, etc. during all stages of the implementation of the tasks of this tender./ Учасник тендеру має взяти до уваги необхідність дотримання загальних правил щодо безпеки та захисту персоналу, обладнання, витратних матеріалів, транспорту тощо, під час усіх етапів реалізації завдань цього тендеру.
2.22. Equipment Protection and Security / Захист та безпека обладнання | Please specify details of your offer in this column / Будь ласка, вкажіть деталі вашої пропозиції в цьому стовпці
Bidder must take into account the need to comply with the general rules for the safety and protection of personnel, equipment, supplies, vehicles, etc. during all stages of the implementation of the tasks of this tender./ Учасник тендеру має взяти до уваги необхідність дотримання загальних правил щодо безпеки та захисту персоналу, обладнання, витратних матеріалів, транспорту тощо, під час усіх етапів реалізації завдань цього тендеру.
2.23. Long-term Maintenance Program / Програма Довгострокового Технічного Обслуговування | Please specify details of your offer in this column / Будь ласка, вкажіть деталі вашої пропозиції в цьому стовпці
1) Long-term Maintenance Program should last 2 (two) years since commissioning certificate issue date and should cover the costs of: a. inspections and servicing of equipment on recipient’s site in accordance with maintenance schedule, and based on the expected annual operational time of the main equipment; b. spare parts; c. consumable materials. 2) Expected annual operational time: • 16 hours/day - 2 units. 3) In case, if actual operational time of main equipment will be more than expected, and if vendor will perform the entire scope of work under the Long-term Maintenance Program, then recipient will bear all the costs of future maintenance of equipment. 4) In case, if actual operational time of main equipment will be less than expected, and delivery of entire scope of work under the Long-term Maintenance Program is not possible, then vendor should pass all the leftovers of unutilized spare parts and consumable materials from the procured under the Long-term Maintenance Program, to the Recipient in the end of procured 2 years maintenance period. After the end of procured by Long-term Maintenance Program 2 years maintenance period, there should not be any obligations in terms of Long-term Maintenance Program between Vendor and Recipient or ERA. If consumables or spare parts have shelf life, then vendor should pass to the recipient only fresh stock of this materials. 5) For the Long-term Maintenance Program should be provided followed information: a. maintenance schedule based on the expected annual operational time of the main equipment of for the 2 years period; b. timetables for maintenance personnel; c. list of the spare parts of for the 2 years maintenance period; d. list of the consumable materials of for the 2 years maintenance period. / 1) Довгострокова програма технічного обслуговування має тривати 2 (два) роки із дати підписання акту введення в експлуатацію та має покривати витрати на: a. обстеження та сервісне обслуговування обладнання на майданчику реципієнта у відповідності до графіка технічного обслуговування, та базуючись на очікуваному річному напрацюванню основного обладнання Когенераційної Установки; b. запасні частини; c. витратні матеріали. 2) Очікуване річне напрацювання: • 16 годин/доба – 2 блоки. 3) У випадку, якщо фактичне напрацювання основного обладнання виявиться більшим, ніж очікувалося, і якщо постачальник виконає весь обсяг робіт за Програмою довгострокового технічного обслуговування, реципієнт бере на себе всі витрати на подальше технічне обслуговування обладнання. 4) У випадку, якщо фактичне напрацювання основного обладнання виявиться меншим, ніж очікувалося, і виконання всього обсягу робіт за Програмою довгострокового технічного обслуговування буде неможливим, постачальник повинен передати всі залишки невикористаних запасних частин та витратних матеріалів, закуплених за Програмою довгострокового технічного обслуговування, Одержувачу наприкінці придбаного 2-річного періоду технічного обслуговування. Після закінчення 2-річного періоду технічного обслуговування, придбаного за Програмою довгострокового технічного обслуговування, між Постачальником та Одержувачем або ЕРА не повинно бути жодних зобов'язань за Програмою довгострокового технічного обслуговування. Якщо витратні матеріали або запасні частини мають термін придатності, то постачальник повинен передати реципієнту тільки свіжі запаси цих матеріалів. 5) Для Програми довгострокового технічного обслуговування слід надати наступну інформацію: a. графік технічного обслуговування, сформований на основі очікуваного річного напрацювання основного обладнання, на 2-річний період; b. розрахунок робочого часу персоналу, що проводитиме технічне обслуговування; c. перелік запасних частин, які буде використано за 2-річний період; d. перелік витратних матеріалів, що будуть використані за 2-річний період.
Note on A1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Danyl Buzunov @Bill Mays @Hanna Churkina @Rekha Lal @Anna Ivanova @Olha Masenko - Excel file in which we will place all the A1 tabs for each piece of Grant Equipment. Standardised the format which we have deployed in recent RFPs with success in order to: 1) ensure simplicity and consistency on each RFP, 2) simply and provide consistency in the TEC process of the RFP by ensuring bidders complete fully the RFP as per our requirements instead of as we often see: a) copying and pasting our exact same spec into the answer column and, b) makes it easier for non-technical colleagues to identify and access the required information. 3) it will help avoid what I am seeing is a growing occurence of bidders dumping a large number of random brochures and documents which is taking a lot of time to access. By having them fill out directly answers to the questions in the A1 form it will also help identify vendors who are taking the time to properly complete the RFP Reply: @Andriy Fedosyeyev